## Sheet1
TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU I IZVOĐENJU RADOVA SLABE I JAKE STRUJE
R.br. | Naziv usluga održavanja | j.mj. | kol. | j.c. | ukupno
I. ODRŽAVANJE UREĐEJA INSTALACIJA I OPREME
1. | Održavanje audio-video prezentacijske opreme u smislu potpune pogonske spremnosti i sigurnosti za korištenje tokom održavanja nastave, vježbi i drugih događanja vezanih za korištenja dvorana prema dnevnom rasporedu od 8 do 21 sati svakodnevno (uključujući subote i druge dane prema rasporedima za pojedine dvorane ).Pregled i servisiranje opreme obavlja se isključivo prije i nakon korištenja dvorana, eventalno i po pozivu za vrijeme pauze predavanja i sl. Oprema u VP predavaonici sa 360 mjesta sastoji se od : - trostrukog projekcijskog sustava ugrađenog u samoj dvorani - trostrukog projekcijskog sustava ispred dvorane za prezentaciju plakata, ili praćenja programa u dvorani - PC -a kao izvora slike ( više kom smještenih u dvorani i sobi režije dvorane ). - video nadzora dvorane upravljivog iz režije dvorane - zvučnog audio sustava za potrebe predavača ili zvučnih kulisa ( u sobi režije dvorane). - prevodilačkog pulta sa mjestom za prevođenje ( u sobi režije dvorane) - bežičnog sustava više mikrofona " Shure" za predavače - matrice slike i tona te izvora slike - rasvjeta dvorane , scenski upravljiva prema potrebi. - informatičke mreže sa 360 pristupnih točaka povezanih lokalno na domenu "grad.hr" - bežične mreže za potrebe gostiju itd. Napomena : Količine opreme u pojedinim dvoranama varira s tim da sve dvorane minimalno imaju projekcijske sustave koji su navedeni u daljnim točkama troškovnika, audio sustav sa bežičnim mikrofonima, informatičku mrežu i PC za predavanja. Ima 17 predavaonica u kojima se odvijaju redovita predavanja, vježbe, ispiti , promocije , te je potrebno osigurat redoviti nadzor za cjelokupnu opremu, energetiku, slabu i jaku struju. Dvorane se nalaze na lokacijama: Kačićeva 26, Savska 16 i Sv.Duh 129. Koriste se po dnevnim rasporedima. | mj po dvorani | 17 |  | 0
2. | Održavanje i svakodnevni nadzor vatrodojavnog sustava ZETTLER sa 140 javljača požara ( optičkih ili dimnih smještenih u 32 zone ) te vatrodojavne centrale i pripadajućih napajanja zvučnih i optičkih signalizatora te ručnih javljača. | mj | 12 |  | 0
3. | Održavanje protuprovalnih i alarmnih sustava na lokacijama Kačićeva 26, Savska 16 i Sveti Duh 129. Sustava ima 7 kom u 10 zona sa telefonskom dojavom. Pružatelj usluge održavanja treba također istovremeno sa zaštitarskom službom AGG-a primati dojave o smetnjama i događajima te odmah reagirati. | mj | 12 |  | 0
4. | Održavanje-kontrola elektronsko optičkih projekcijskih sustava smješenih u dvoranama za predavanja i nastavu. Pregled, čišćenja optike, zamjena filtera , projekcijskih lampi, nosača uređaja, opskrba baterijama za daljinske upravljače i slično. Tipovi uređaja koji su u upotrebi su: Panasonic, Epson, Netz, Toshiba Optoma i drugi. Napomena: Ponuđač uz ovaj troškovnik mora priložiti pisanu izjavu (garanciju) da raspolaže sa orginalnim dijelovima za navedene tipove uređaja koje može odmah isporučiti po tržišnim cijenama, te da u slučajevima težih kvarova može udmah ustupiti i MONTIRATI svoj zamjenski uređaj. Izjava također treba sadržavati garanciju da će se servisiranje obavljati izvan nastavnog rasporeda. Lokacije: Kačićeva 26, Savska 16, Sv.Duh 129. | sat | 40 |  | 0
5. | Održavanje-kontrola audio i bežičnih mikrofonskih sustava za nastavne aktivnosti. Kontrola rada prije nastave ( do 8 sat) i opskrba uređaja koji to zahtijevaju, alkalnim baterijama za prenosne jedinice. | sat | 30 |  | 0
6. | Održavanje i servisiranje digitalnih telefonskih centrala Panasonic KX-TDA... s pripadajućim extenzijama (do100),programiranje i administrirane korisničkih podataka prema potrebama Naručitelja usluga. Centrale imaju sustave tarifiranja koje pružatelj usluge očitava i obrađuje svakog prvog u mjesecu i u pismenom obliku dostavlja Naručitelju. Lokacije: Savska 16 i Sv. Duh 129. | sat | 12 |  | 0
7. | Održavanje digitalne telefonske centrale MD-110 ERICSSON sa ukupno 520 extenzija ( 60% digitalnih ), ISDN-PRA sa 30 kanala, revizijski nivo BC-9, sa pomoćnim napajanjem, AOC sustav tarifiranja sa realnim podacima dobivenih od HT-a, mjesečna obrada i ispis prometa za sve korisnike organiziranih u 24 grupe za tri pravne osobe u AGG-u. Podaci se ažuriraju i administriraju svakodnevno a obrađeni ispis se dostavlja Naručitelju 1x mjesečno. Svakodnevno, u najkraćem roku treba otkloniti sve nstale smetnje prouzročene vanjskim uticajem ili pogrešnim korištenjem. Ponuditelj treba imati adekvatne rezervne aparate i opremu. | sat | 80 |  | 0
8. | Održavanje raznih vrsta telefonskih i telefax aparata. Zamjena potrošnog materijala kao što su setovi za ispis, toneri, kabeli, slušalice i MTK kabeli u najkraćem roku sa rezervnim materijalom ponuditelja. | sat | 20 |  | 0
9. | Održavanje telefonskih razdjelnika kapaciteta 100-800 pari sa BAB I KRONE regletama, u smislu popravka postojećeg ranžirunga, obilježavanje, izrada teh. dokumentacije u AutoCAD-u. | kom | 6 |  | 0
10. | Održavanje pogonske spremnosti i servisiranje dizel električnog agregata Končar 40KVA. Redovita kontrola pogonske spremnosti, probni rad, servisi prema teh. uputstvima, dopuna dizel gorivom. Gorivo i potrošni materijal plaća Naručitelj prema važećim tržišnim cijenama, a dobavu istog osigurava Izvođač. | mj | 12 |  | 0
11. | Održavanje (svakodnevno !) elektromehaničkih i bravarskih sklopova KLIZNIH VRATA te električnih sklopivih PARKIRNIH BRANA za automobile u punoj funkcionalnoj ispravnosti na kolnim ulazima i parkiralištima objekta Kačićeva a izvan radnog vremena po pozivu.( 3 kom. automatiziranih vrata i 3kom. parkirnih brana sa daljinskim individualnim pristupom nadzirani kamerama i govornim aparatima).Pogonski blokovi i elektronika su marke NICE I KAME. (Cijena za kompletni sustav). | mj | 12 |  | 0
12. | Održavanje, servisiranje i čiščenje klima uređaja klasične ili stropne izvedbe kao Vaillant, Toshiba, Samsung i dr. do 7KW. Kemijsko čišćenje i pranje isparivača, odvoda kondenzata, po potrebi dopuna plinom, kontrola daljinskog upravljača zamjena baterija itd.. Napomena: Čišćenje i pristup vanjskim jedinicama dozvoljen isključivo auto dizalicom izvan radnog vremena u pravilu najbliža subota ili nedjelja. | kom | 52 |  | 0
13. | Radni sat VK specijaliste, montera za eventualne spec. radove ( režijski sat) | sat | 90 |  | 0
II. IZVOĐENJE RADOVA SLABE I JAKE STRUJE
14. | Dobava i montaža sustava za frekventnu regulaciju brzine okretaja 3-faznog motora potopne pumpe prema niže navedenoj specifikaciji: - metalni ormarić min 60x60x20 cm sa bravicom, osiguran aut. "C" osiguračima 3x16A, FID sklopkom 4-pol. 25A , udarnom sklopkom za za isključivanje u slučaju opasnosti, ožičenjem i natpisima , montiran i spojen na pripemljenu postojeću dolaznu instalaciju napajanja. . - frekentno regulacijski komplet nazivne snage kao u uvodu sa regulatorom broja okretaja motora udaljenim 5m od ormarića na kabelu. - industrijska utičnica 5-polna 380V/16A , kosa ( 2 kom) za prihvat pumpe i regulatora broja okretaja spojeno i montirano na ormarić. - shema spajanja u AutoCAD-u uložena 1x u vrata unutar ormarića 1x Naručitelju. | kompl | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja projekcijskih lampi u projektor Panasonic PT -D5700 VP u paru (obje lampe ET-LAD 57w + filteri). Izvršiti čišćenje i podešavanje uređaja.Rad moguć samo izvan radnog vremena i nastavnih aktivnosti na visini 8 m, potrebna skela. | kompl | 1 |  | 0
16. | Dobava i zamjena pozicije FC rasvjete sa LED panelom 120x60cm sa nadžbuknim okvirom min. 75W /4500K sa dimerabilnim pretvaračem napona i odgovarajučim p/ž dimerom. Okvir u bijeloj boji do 6 cm nadgradne visine. Uključiti potrebne ličilačke popravke. | kom | 12 |  | 0
17. | Isti zahtjevi i radovi kao točka 16 samo LED panel 60x60 cm, 45W/4500K | kom | 12 |  | 0
18. | Isti zahtjevi i radovi kao točka 16 samo LED panel 30X30 cm, 30W/4500K bez mogućnošću regulacije nivoa osvjetljenja. | kom | 15 |  | 0
19. | Dobava i zamjena postojećeg dotrajalog elektromotornog pogonskog bloka za klizno- pomična vrata mase do 500kg. (ulaz i izlaz iz ulice Kršnjavog) koji se sastoji od slijed. pozicija: - elektromotornog pogonskog bloka za naznačenu masu uz pripadajuću automatiku za prihvat novih 64 daljinska upravljača. - "omega " kliznnog profila ugrađenog u novu AB podlogu dužine 12 m debljine 30cm, u ravnini sa asfaltom - električnog podzemnog priključka 2KW sa osiguranjem - nove zupčaste letve,ugrađene na vrata i podešena prema pogonu. - interkomske govorne komunikacije sa zaštitarskom službom AGG-a sa mogućnošću ručnog otvaranja vrata . - 30 novoprogramiranih daljinskih upravljača sa rotirajućim kodom tip NICE FLO1R-S - elektromagnetske petlje urezane u asfalt (samo za izlazna vrata) sa pripadajućom automatikom za detekciju prilaska vozila na izlazu iz objekta. | kompl | 2 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja magnetskog beskontaktnog sustava za kontrolu putanje kliznih vrata.Sustav treba prilagoditi postoječoj NICE opremi i ugraditi na 3 kom vrata. | kom | 3 |  | 0
21. | Dobava i montaža klima uređaja Vaillant 5,5 KW sa bakrenom instalacijom i pumpom za odvod kondenzata duž.15m smještenog u PVC kanalicu te preko hodnika odvedenog na dvorišnu stranu objekta u za to predviđenu instalaciju na zapadnom zidu 2. kata. - novog adekvatnog jednofaznog strujnog priključka p/ž dužine 15m sa osiguranjem, OG utičnicom i spojenom pumpom za kondenzat koja se automatski pokreće porastom nivoa kondenzata. Obaveno predvidjeti autodizalicu, uz postupanje prema Zakonou o zaštiti na radu. Rad izvan radnog vremena i nastavnih aktivnosti. | kom | 1 |  | 0
22. | Isti radovi i zahtjevi kao pod točkom 21. samo za uređaj Toshiba RAV 563 ATE - INDUSTRIJAL za upotrebu u serverskim sobama uz obavezan dodatak žičanog termostata, | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja el. Pumpe Vaillant ecoLEVEL za odvod kondenzata na postojećim Vaillant klima uređajima koji to zahtjevaju .Dužina instalacije odvoda je do 15m (u PVC kanalici 40X40). | kom | 2 |  | 0
24. | Dobava i montaža sustava autoriziranog ulaska i evidencije boravka u predavaonicama za studente i profesore koji se sastoji od: - čitača prethodno programiranih EM individualnih kartica (Transponder reader), sa pripadajućom UTP instalacijom u PVC kanalicama prosječne dužine 18m do mjesta povezivanja sa mrežom domene "grad.hr" za obradu podataka ( 1x po prostoriji-učionici). - električne brave 12V,sa transformatorom,12V/1A povezano sa čitačem (cca 4m UTP intalacije u odgovarajućoj PVC kanalici. - pumpe za zatvaranje vrata po ulasku-izlasku. - nove cilindrične brave sa podizačem i adekvatnim okovom koji onemogućava ulazak bez kartice. Napomena : Predavaonice su u nizu ili međusobno nasuprot i umrežene. | kom | 12 |  | 0
25. | Dobava i programiranje EM kartica za pristup predavaonicama, laboratorijima za nastavu i sl. EM kartice moraju biti kompatibilne sa isporučenim sustavom iz točke 24. | kom | 210 |  | 0
26. | Dobava i ugradnja jednofaznog ispravljača na poziciji br. 2. napajačkog dijela tel. centrale MD-110 nazivnih karakteristika 48V/25A ( KAO BMT 24348/2 N.Tesla) rack izvedbe. Izvršiti podešavanje simetričnost rada sa ispravljačem br.1 te da u slučaju kvara jednog ispravljača drugi automatski preuzima napajanje kompletnog sustava MD-110 . | kom | 1 |  | 0
27. | Dobava i montaža videoprojekcijskog sustava za predavaonice sastavljen od slijed. komponenti: - videoprojektor LCD/DLP nazivne svjetlosne snage minimalno 4000 lum, sa priključcima VGA,RS232, s-video ,audio - stropnog nosača tipa Vogels dužine 800-120cm. - instalacije za napajanje i nadzor projekcije sastavljene od strujnog priključka 220V iz najbližeg razdjelnika, VGA instalacije i RS232 instalacije, sve dovedeno do mjesta za upravljanje na katedri predavača u kojoj se nalazi stolno računalo za nastavu.Dužina instalacije smještene u adekvatnu PVC kanalicu iznosi 22m. - projekcijskog motornog platna odnosa dimenzija 4:3, dijagonale 280 cm sa žičanim i daljinskim upravljanjem. Pripadajuća instalacija za pogon je PPL3x1,5mm2 u PVC kanalici 17x17, dužine 10m. Napomena : U nastavku navesti ponuđeni tip projektora i tehničke karakteristike. . Proizvođać i tip projektora : Tehničke karakteristike: | kompl | 1 |  | 0
28. | Dobava i montaža projekcijskog motornog platna u spušteni strop (knauf) dijagonale 280cm, odnosa dimenzija 4:3 Platno mora imati žičanu i daljinsku komandu pokretanja. Potrebna dužina instalacije PPL 3X1,5mm u kanalici 17x17 je 10m .Uključiti popravke stropa. | kom | 1 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja KVM elektroničkog preklopnika i video splitera za izbor slike i zvuka iz 4 izvora koji se dalje projeciraju na video projekcijskom sustavu. Izborom izvora upravlja predavač putem tipkovnice računala koji sve prati na monitoru katedre. Napomena: Predvidjeti sve potrebne kabele dovoljne dužine i smještaj preklopnika ispod katedre. Računalo i monitor su postojeći. | kompl | 4 |  | 0
30. | Dobava i ugradnja suhih baterija 12V/65A, rezervno napajanje tel. centrale u slučaju ispada mreže. Zamjeniti dotrajale međuspojne kabele. Izvršiti dokumentirano zbrinjavanje starih baterija. | kom | 6 |  | 0
31. | Programiranje i proširenje postojećih sustava kontrole prolaza tipa NICE. Dobava i izrada novih EM kartica za već postojeće sustave kontrole pristupa. Isporuka programiranih EM kartica sa PVC etuiem i vrpcom uz popis korisnika. | kom | 20 |  | 0
Ispitivanje instalacija jake struje uz izdavanje odgovarajučeg certifikata (ATESTA) o ispravnosti instalacija za potrebe redovitog inspekcijskog nadzora nadležne inspekcije za zaštitu na radu i zaštitu od požara.Vrste ispitivanja koje se traže navedene su niže uz tražene količine.
32. | - Ispitivanje kvalitete izolacije na postojećim instalacijama | kom | 350 |  | 0
33. | - Ispitivanje kvalitete zaštite od direktnog i indirektnog dodirnog napona | kom | 350 |  | 0
34. | - Ispitivanje kvalitete izjednačenja potencijala | kom | 60 |  | 0
35. | - Ispitivanje otpora uzemljivača gromobranske instalacije | kom | 50 |  | 0
36. | - Ispitivanje kvalitete nivoa osvjetljenosti za radne prostorije i predavaonice. | kom | 30 |  | 0
37. | - Ispitivanje kvalitete protupanične rasvjete za mjesta okupljanja i puteva evakuacije | kom | 50 |  | 0
Napomena: Broj ispitnih točaka data je na bazi ranijih ispitivanja. Sva ispitna mjesta treba unijeti u odgovarajuće ispitne listove, a mjerne pozicije ucrtati u vlastito izrađene građevinske podloge objekta, sačiniti odgovarajuće zapisnike o rezultatima mjerenja sa završnim izvješćem koje se u 2 kompletna uvezana primjerka predaju Naručiocu, a on ih prosljeđuje nadležnoj inspekciji. Izvješća trebaju sadržavati dokaze o ovlaštenju ili registraciji izvođača za navedene radove. Također Naručiocu treba dati izvješće o utvrđenim nedostacima i planom za njihovo otklanjanje.Ispitivanja se vrše na objektima Kačićeva 26, Savska 16, Sv.Duh 129.
38. | Dobava i montaža acces pointa AP 1031-N (802.11-g-n) sa power injectorom na postojeće mrežne točke domene "grad.hr".Predvidjeti 15m instalacije UTP Cat -6 u kanalici 17x17. Oprema isključivo CISCO zbog kompatibilnosti sa već postojećom. | kom | 2 |  | 0
39. | Dobava HP Switcha 2530-24G 4x SFP ( upravljivi) u postojeće KO | kom | 2 |  | 0
40. | Dobava tranceivera HP X121 1GB SFP LC SX za switcheve iz točke 39. | kom | 2 |  | 0
41. | Dobava i montaža ormara za smještaj dodatne informatičke opreme ( uz već postojeći ormar) dim. 200x80 x100 cm ( crne boje) napojenog iz postojećeg ormara. U opremu treba dodati limene police (2kom), elemente za horizontalno ranžiranje patch kabela (4 kom), napojne letve 7x220V, (2 kom od kojih jedna treba imati strujnu zaštitu) te ventilatorsku jedinicu sa termostatom. Ormar treba uzemljiti i učvrstiti uz postojeći ormar. Ugradnju informatičke opreme vrši Naručitelj. | kom | 1 |  | 0
42. | Dobava ,konektiranje patch panela 24 port, FTP Cat-6 na mjestu ugradnje u KO. Izvršiti, mjerenja, testiranje i obilježevanje. Dokumentaciju dati u AutoCAD-u. (CD + papir). | kom | 4 |  | 0
43. | Dobava i polaganje FTP kabela Cat-6 u postojeće PVC kanalice između točaka koje odredi Naručitelj. | m | 305 |  | 0
44. | Dobava i polaganje optičkog kabela 4x50/125mu kroz postojeću mrežnu strukturu . | m | 200 |  | 0
45. | Dobava i spajanje optičkih SC konektora zajedno sa isporučenom ladicom za smještaj 6 optičkih multimodnih trasa između krajnjih KO (12X2 SC konekcija). Nakon spajanja i ugradnje izvršiti testiranje i izraditi dokumentaciju za OTDR mjerenja ( papir +CD, u A-Cadu). | kompl | 1 |  | 0
46. | Dobava i montaža parapetnih kanala REHAU 100/50, sa završnim komadima i poklopcem ( bez opreme) | m | 22 |  | 0
47. | Dobava, montaža i spajanje mrežne utičnice sa 2x RJ45,Cat-6, predviđeno za REHAU parapetni kanal pod prethodnom stavkom, modularne dimenzije 100/50 uključujući 2x modul RJ45, masku i adapter za Panduit. Izvršiti testiranje i mjerenje kvalitete te obilježevanje. | kom | 24 |  | 0
48. | Dobava i montaža utičnica 3x220V sa maskom za parapetni kanal REHAU iz točke 46 (Izvršiti ožičavanje istih kabelom PP-Y 3x2,5 količine utroška kabela prema točki 47.) | kom | 22 |  | 0
49. | Dobava ugradnja sistemske pločice EL-U28 za prihvat 16 novih digitalnih extenzija za proširenje postojećeg kapaciteta centrale Ericsson MD -110 (BC-9). | kom | 1 |  | 0
50. | Dobava i programiranje korisničkih i administativnih podataka za digitalni tel aparat DBC 222 | kom | 3 |  | 0
51. | Dobava i montaža informatičkog ormara sa bravicom i staklom na vratima dim. 12U /60cm za smještaj novog sustava videonadzora za potrebe AGG-A. Ormar sadrži slijedeće: - naponsku letvu 19 " 7x220V sa prenaponskom zaštitom (2 kom) - police za opremu (3kom) za smještaj digitalnog snimača, UPS-a itd.. - distribucijski sklop za izbor napajanja snimača sustava "mreža ili UPS" izrađen i smješten u slijepom panelu dimenzije 3U sa signalizacijom stanja napajanja opreme smještene u ormar. Napomena : Oprema se montira na poziciji porta - centrala AGG. te treba biti napojen sa 220V/2 KW priključka preko OG utičnice | kompl | 1 |  | 0
52. | Dobava i ugradnja u ormar iz prethodne točke UPS-a nazivnih karakteristika: 230V, 2000VA , rack ( 19" izvedbe ugradnje) sa odlaznim kabelima za opremu i daljinski nadzorom stanja napajanja i spremnosti i rada. | kom | 1 |  | 0
53. | Dobava i ugradnja digitalnog snimača i nadzora događanja koji prihvaća analogne i IP kamere (16 kanala min) , sve u rezoluciji 1920x1080 ,smješten u ormar iz točke 51. Napomena: navesti proizvođača i i tip snimača : | kom | 1 |  | 0
54. | Dobava i ugradnja HDD 2TB SATA 7200rpm,32MB cashe. | kom | 2 |  | 0
55. | Dobava montaža i spajanje kamere za vanjsku montažu na post.RG-59 instalaciju, antivandal konstrukcije kućišta sa IR LED opremom, min razlučivosti 2 Mpix, motornmi zoomom, objektivom 2,7-12mm. sa adapterom 12V u zaštićenom kućištu i nosačem. Predvidjeti napajanje kamere sa 15m PPL kabela 3x0.75mmm2 iz najbližeg KO sa UPS-om. Napomena :navesti proizvođača i tip ponuđene kamere : | kom | 8 |  | 0
56. | Dobava i montaža IPC kamere sa IR LED min.razlučivosti 2 Mpix sa antivandal kučištem I motornim zoom objektivom 2,8-12 mm za ugradnju u zatvorenom prostoru sa adapterom 12V u zaštičenm kučištem i zidnim nosaćem .Predvidjeti napajanje napajača sa 15m kabela PPL 3x0,75mm2 iz najbližeg KO sa UPS-om. Napomena :navesti proizvođaća i tip ponuđene kamere: | kom | 8 |  | 0
57. | Dobava i polaganje UTP kabela Cat -6 u PVC kanalice 25x15 za potrebe IP kamrea | m | 305 |  | 0
58. | Dobava i montaža u postojeće info ormare Switcha 8-port 1GB | kom | 4 |  | 0
59. | Dobava i montaža TV LCD 32" rezolucije 1366xx768 min sa zidnim nosačem povezan sa snimačem HDMI kabelom duž do 15m za spajanje sa snimačem. | kom | 1 |  | 0
60. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja kompletnog sustava ,videonadzora sa ucrtanim pozicijama kamera na kompletnom objektu AGG-a. Dokumentacija se izrađuje u AutoCAD-u, papir + CD. Jedan shematski primjerak sa lokacijama opreme u boji 80x60 cm se izrađuje i uokviruje za potrebe zaštitarske službe. | kompl | 1 |  | 0
61. | Dobava i dogradnja (uz već postojeće) metalnog parapetnih kanala THORSMANN bijeli za laboratorijsku primjenu minimale asimetrične visine 200/50 sa poklopcem modularne širine elemenata utičnica i druge ugradne opreme,završnim komadima sa pregradama jake i islabe struje i drugih vrsta instalacija. U kanal se uz el.instalaciju smješta i instalacija za razvod laboratorijskog zraka pod tlakom i eventualno drugih lab. plinova sa priključcima montiranih sa donje strane kanala Priključci koji se koriste su sa autmatskom stop funkcijom po izvlačenju ukljućene opreme .Radni tlak je 6 Bara . Specifikacija opreme koja se ugrađuje navedena je u idučoj stavki troškovnika, | m | 12 |  | 0
62. | Dobava i ugradnja opreme u parapetni kanal iz prethodne stavke: - Utičnica 5-polna 380V/16A Thorsmann, kosa, za montažu na kanal .....................4kom. - Utičnica 3x220V /16A Thorsmann za kanal ...................4kom. - Tlačno PVC crijevo fi 8mm/8 Bara ..................... 14m - "T" razdjelnici i zračni ventili sa stop funkcijom ( u kompletu 1+1) ,............................4kom. Napomena: Montažu nstalaciju izvesti prema stanju na već montiranim kanalima | kompl | 1 |  | 0
63. | Dobava i polaganje kabela sa uštemavanjem u zid PP-Y 3X1,5mm + tičino 25mm | m | 250 |  | 0
64. | Dobava i polaganje kabela sa uštemavanjem u zid PP-Y 3X2,5mm + tičino 25mm | kom | 250 |  | 0
65. | Dobava i polaganje kabela sa uštemavanjem u beton PP-Y 5x2,5mm + tičino 25mm | kom | 250 |  | 0
66. | Dobava i polaganje kabela sa uštemavanjem u beton PP-Y 5x 6mm + tičino 30mm | kom | 40 |  | 0
67. | Dobava i montaža audio opreme za potrebe predavanja prema specifikaciji: -nazivna snaga pojačala 2x100w u rack 19" izvedbi sa minimalno 4 audio miksana ulaza - 4 zvučne kutije odgovarajuće nazivne snage na zidnim nosačima - dužina instalacije za zvučnike u n/ž izvedbi sa kanalicom 20x17mm i kabelom PL 2x2,5mm sa odgovarajućim konektorima iznosi do 30m. - nadžbukni ormarić 12UX400 mm ( kao za info opremu) sa 2 police , napojnom letvom 7x220V (postavljen i spojen na napajanje). | kom | 1 |  | 0
III. SANACIJA I ZAMJENA RASVJETNIH TIJELA I PRIBORA
68. | -žarulja DULUX T/E 42W 840 PLUS dimer. | kom | 60 |  | 0
69. | -žarulja DULUX 26W/840 | kom | 100 |  | 0
70. | - žarulja DULUX 18W/840 | kom | 100 |  | 0
71. | -žarulja DULUX F 36W/840 | kom | 40 |  | 0
72. | -FC cijev T-5 54 - 58W840 E | kom | 100 |  | 0
73. | -FC cijev 36W/840 E | kom | 100 |  | 0
74. | -FC cijev 18-22W/840 E | kom | 100 |  | 0
75. | -LED cijev 25W/ 840 3000K (nomin.-ekvivalent 36W ) za ugradnju umjesto klasićnih | kom | 60 |  | 0
76. | -LED panel fi 200mm 220V/20W 3000K sa magnetskim učvršenjem za podlogu | kom | 60 |  | 0
77. | - LED žarulja 13W/220V 3000K E27 (ekvivalent 100W/E27) | kom | 50 |  | 0
78. | -magnetska klasična prigušnica 36W ( zamjena dotrajalih) | kom | 20 |  | 0
79. | -elektronički balast 2x58w ( zamjena dotrajalih) | kom | 10 |  | 0
80. | -panik rasvjetno tijelo u LED izvedvi min. 90LM/ 1h | kom | 8 |  | 0
81. | Izrada mjero-ispitnih kabela za potrebe laboratorijskih ispitivanja na terenu ili u lab dužine 50 metara. Kabel se sastoji od finožičnog vodiča LY-CY 4X0,14mm opremljenog sa DIN 180st /5pol M-Ž konektorima sa navojnom spojnicom za međusobno spajanje kod produživanja. Obavezna upotreba toplo skupljajućih cijevi radi vlagonepropusnosti . | kom | 12 |  | 0
82. | Izrada mjerno ispitnih kabela za lab. primjenu i vježbe .Kabel finožićni LY-CY 4x0,14mm sa konektorom DIN 180/5pol -M na jednoj strani i konektora LEMO PHG OB na drugoj strani, dužine 2m. | kom | 10 |  | 0
83. | Dobava i ugradnja UPS 4000VA (uključujući sve priključne kabele ) | kom | 1 |  | 0
84. | Dobava i montaža bežičnog SHURE naglavnog mikrofona ( isključivo za UHF- 800MHz radno podrućje prijenosa uz mogućnost izbora radnih kanala) za potrebe predavanja i prezentacija. | kom | 1 |  | 0
85. | Dobava i zamjena p/ž dotrajalijh utičnica (16A bijelo proizvođač Schneider) | kom | 40 |  | 0
86. | Dobava i zamjena p/ž dotrajalijh prekidača (10A bijelo proizvođač Schneider) | kom | 30 |  | 0
|  |  | UKUPNO KN: |  | 0
Slovima :
Napomena: - Sve cijene se iskazuju bez PDV-a. - Za radove koji se nude pod točkom 32-37 ponuditelj treba imati upisanu djelatnost u registru Trgovačkog suda za izdavanje traženih certifikata sukladno sa zahtjevima nadležnog organa inspekcije. - U stavkama troškovnika gdje, je to zatraženo, OBAVEZNO upisati tražene podatke o predmetu nabave . - U svim stavkama gdje se izvode radovi predvidjeti troškove prijevoza i zbrinjavanja otpada. - Svi ponuđeni radovi moraju se obavljati tako da ne ometaju nastavu na fakultetu, tj. obavljati ih isključivo izvan radnog vremena, ili kako je navedeno u drugim napomenama iz stavke troškovnika, uz obavezne primjene svih mjera zaštite na radu.
U Zagebu , . 11. 2015.
PONUDITELJ : OIB: